## Przedmiar prac
Szacunkowy koszt Modernizacji pomieszczeń do użytku Oddziału Granicznego WIORIN w Warszawie
lp | Zakres robót | ilość | jednostka | cena | wartość netto | wartość brutto | Uwagi wymagania
1 | Wykonanie dokumentacja projektowej powykonawczej wszystkich branż wraz z certyfikatami, atestami, pomiarami elektrycznymi i natężenia oświetlenia | 1 | jm |  |  | 0 | instalacja elektryczna, instalacja wod- kan, instalacja wentylacji i klimatyzacji. Na etapie zamawiania komponentów dla instalacji chłodniczych, zamawiający otrzyma komplet dokumentacji doboru urządzeń chłodniczych do obciążenia cieplnego (uzgodnione przez projektanta instalacji klimatyzacji i wentylacji).
Magazyn o powierzchnii ok 38,74 m2
2 | Wykonanie ściany działowej wydzielającej część magazynu z płyty warstwowej na pełnej wysokości pomieszczenia h=4,62 m | 45.65 | m2 |  |  | 0 | powierzchnia zmywalna, wraz z konstrukcją nośną stalową/dopuszcza się rozwiązanie zamienne o identycznych parametrach nośności i termoizolacji.
3 | Miejscowa naprawa powierzchni podłogi - żywica około 10 m2 | 1 | kpl |  |  | 0
4 | Skucie istniejącej glazury na ścianach | 24.2 | m2
5 | Ułożenie glazury do wysokości 2,5m | 26.75 | m2 |  |  | 0
6 | Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo gipsowych, przymocowanego do aluminiowego rusztu. Płyta Medi Care Block producent Rocfon lub równoważne rozwiązanie , wysokość montażu sufitu 3m | 41.75 | m2 |  |  | 0
7 | Malowanie ścian farbą emulsyjną białą powyżej okładziny z płytek | 15.375 | m2 |  |  | 0
8 | Remont kapitalny bramy segmentowej wjazdowej. | 1 | szt |  |  | 0 | o ile konieczne wymiana wszelkich zużytych elementów ruchomych, ocena stanu technicznego napędu, sterowania, wymiana o ile konieczne. Wymiana okuć i zamka w drzwiach bramy.
9 | Wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie niepowodujące zmiany kolorów poddawanych kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych (500 luks) | 1 | kpl |  |  | 0
10 | Demontaż umywalki, podgrzewacza wody i odcięcie umywalki instalacje wod-kan | 1 | kpl
11 | Zaślepienie otworów w płycie warstwowej po demontażach | 10 | m2 |  |  |  | rozwiązanie przedstawić do akceptacji Zamawiającego, sugerowane przekrycie stref uszkodzeń nową powierzchnią.
12 | Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (split naścienny jednosta zewnętrzna na ścienna) - temperatura w pomieszczeniu +10 st C do + 18st C. Wentylacja wyciągowa zamontowana do istniejącego wentylatora dachowego ze sterownikiem naściennym) | 1 | kpl |  |  | 0 | do weryfikacji sprawność i wydajność wentylacji. Wydajność min. 2w/h
13 | Wykonanie rozbióki instalacji wodciągowej pod stropem 1/2" | 30 | mb
14 | Dostawa i montaż odboijników magazynowych z rur stalowych o całkowitej długości 16,36 mb | 16 | szt |  |  |  | na ścianach =5,77+3,50+3,44+3,64
15 | Demontaż kamery CCTV | 1 | kpl |  |  | 0
Pomieszczenie dla przesyłek powierzchnia ok 15 m2 lodówka
16 | Budowa ściany z płyty warstwowej, wewnętrzna powierzchnia ścian łatwozmywalna. Wysokość pomieszczenia 3m | 24.03 | m2 |  |  | 0
17 | Budowa sufitu z płyty warstwowej z zewnętrzną powierzchnią łatwozmywalną | 15.03 | m2 |  |  | 0
18 | Dostawa i montaż drzwi o szerokości dostosowanej do wjazdu magazynowego wózka paletowego minimum 110 cm. Drzwi izolowane z zamkiem + okuciami | 1 | kpl |  |  | 0
19 | Ułożenie gresu technicznego wraz z przygotowaniem podłoża i fugowaniem | 15.03 | m2
20 | Dostawa i montaż odboji magazynowych | 9 | kpl
21 | Wykonanie instalacji klimatyzacji - temperatura w pomieszczeniu +4 C do + 10 C | 1 | kpl |  |  | 0
22 | Wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie niepowodujące zmiany kolorów poddawanych kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych (500 luks) | 1 | kpl |  |  | 0
Pomieszczenie mrożnia powierzchnia ok 5 m2 wg projektu 5,42m2
23 | Dostawa i montaż pomieszczenia z kontrolowaną temperaturą - 20 C komora chłodnicza wraz z instalacjami chłodniczymi i sterowaniem. Wysokośc minimalna 2,5 m, wyposażona w półki regulowane | 1 | kpl |  |  | 0
24 | Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej do pomieszczenia | 1 | kpl |  |  | 0
Pomieszczenien na przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej 17,13 m2 wg projektu
25 | Wykonanie śluzy - wejście do pomieszczenie - drzwi przesuwne automatyczne zamykane i otwierane | 1 | kpl |  |  | 0
26 | Ułożenie glazury na ściane na całej wysokości | 71.936 | m2 |  |  | 0
27 | Wymiana sufitu z płyt Amstrong | 17.13 | m2 |  |  | 0
28 | Wymiana lamp na LED 2x36 ( oświetlenie nie może przekaraczać 500 lux) niepowodujące zmiany koloru | 3 | szt
29 | Wykonanie podłogi -wykładzina homogeniczna winylowa, prądoprzewodząca do pracowni laboratoryjnych o powierzchni zgodnej z wymiarem podłogi zapas + 5% wraz z komleksowym montażem. Układanie na obecnym podłożu z gresu technicznego. | 17.13 | m2 |  |  | 0 | Całkowita grubość wykładziny 2,00mm, właściwości lektryczne ≤10^6 Ω, właściwości antystatyczne ≤ 2,0 kV, odporna na oddziaływanie kółek krzeseł, dobra odporność chemiczna, gwarancja na wykładzinę, gwarancja na montaż minimum 36 miesięcy, atesty i deklaracje zgodności
30 | Dostawa i montaż nowego okna do wymiany - otwierane, roleta, moskitiera przeciw owadom. Okno o wymiarach 170x150 cm wraz z parapetem zewnętrznym i wewętrznym | 1 | szt |  |  | 0 | uwzględnić demontaż istniejacego okna.
31 | Wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie stołów 750 luks, t, ( 4 szt. nad blatem stołu) | 4 | kpl |  |  | 0
32 | Wkonanie wentylacji i klimatyzacji - temperatura w pomieszczeniu + 22C . Wentylacja z wentylatorem dachowym + sterowanie | 1 | kpl |  |  | 0
33 | Montaż gniazd elektrycznych nad blatami stołów oraz do lodówki wraz z ułożeniem instalacji | 10 | kpl
34 | Montaż zlewozmywaka stalowego jednokomorowego z ociekaczem z baterią bezdotykową wraz z całym podejściem wod-kan | 1 | kpl |  |  | 0
35 | Dostawa i montaż wyposażenie meblowego zgodnie z wykazem | 1 | kpl |  |  |  | wykaz mebli - zakładka Wyposażenie
36 | Dostawa lodówki do przechowywania próbek CHL4 | 1 | szt |  |  | 0
Pomieszczenie sanitariat/ Wc o powierzchni 8 m2, temperatura od + 18 C
37 | Zaślepienie otworu drzwiowego dwustronnie płytą gk na ruszcie | 2 | m2 |  |  | 0
38 | Wykonanie bruzd i przełożenie instalacji wod-kan w toalecie - długość pomieszczenia 2,9m | 1 | kpl
39 | Ułożenie glazury do sufitu. Glazura jasna o wymiarach 20x40 | 36.284 | m2 |  |  | 0
40 | Czyszczenie istniejącej terakoty na podłodze | 7.73 | m2 |  |  | 0
41 | Wymiana płyt sufitowych typ Armstrong w toalecie | 2.6 | m2
42 | Dostawa i montaż drzwi 90x200 do pomieszczeń toalet wraz z ościeżnicą i okuciami. Drzwi białe 1 szt z otworami wentylacyjnycmi | 2 | kpl |  |  | 0
43 | Wymiana oświetlenia w toalecie na lampę LED 2x36 | 1 | kpl |  |  | 0
44 | Wymiana oświetlenia w przedsionku tolaety toalecie na lampę LED 2x38 oprawa nastropowa | 3 | szt
45 | Dostawa i montaż umywalki z baterią stojącą wraz z syfonem i zaworami | 1 | kpl |  |  | 0
46 | Dostawa i montaż miski ustępowej dolnopłuk wraz z deską. | 1 | kpl
47 | Wyposażenie dodatkowe dostawa i montaż - dozownik płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy | 1 | kpl |  |  | 0
48 | Dostawa podgrzewacza wody 10l | 1 | szt
49 | Wykonanaie instalacji wentylacji grawitacyjnej z wentylatorem ( wyjście przez ścianę) | 1 | kpl
Ogólne
50 | Naprawa studzienki - włazu przed wejściem | 1 | kpl |  |  | 0 | Wymiana włazu typ ciężki z pierścieniem odciażąjącym, profilowanie podbudowy, naprawa asfaltu, ok 4 m2
51 | Rozbudowa istniejącego systemu SAP czujki+ okablowanie + aktualizacja grafiki w systemie BMS | 6 | szt
52 | Ułożenie nowego kabla WLZ z rozdzielni budynku obory do pomieszczeń WIORIN z instalacją podrozdzielni. Długość kabla około 30 mb | 1 | kpl |  |  |  | Zamawiający otrzyma projekt techniczny z awierającu obliczenia dobotu kabla oraz osprzętu do przewidywanej mocy urządzeń (uzgodnione przez projektanta instalacji elektrycznej).
53 | Oznakowania i montaż oznakowania BHP | 1 | kpl
54 | Dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem wraz planem ewakuacji | 1 | kpl |  |  |  | zgodnie z IBP budynku
55 | Demontaz istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu magazynowym | 1 | kpl

## Wyposażenie
Wyposażenie meblowe
Lp. | Typ | sztuk | jednostka
1 | biurko narożne | 1 | szt
2 | szafka zlewozmywakowa 80 cm | 1 | szt
3 | szafka stojąca 40 cm | 1 | szt
4 | szafka stojąca 80 cm | 1 | szt
5 | blat labolatoryjny metalowy długości 244 cm na nogach ( szerokość blatu 80 cm) | 1 | szt
6 | blat labolatoryjny metalowy długości 295 cm na nogach (szerokość blatu 80 cm) | 1 | szt
7 | blat labolatoryjny metalowy długości 170 cm na nogach (szerokość blatu 80 cm) | 1 | szt
8 | kontener podbiurkowy | 4 | szt
9 | szafka labolatoryjna wisząca otwarta 80 cm | 3 | szt
10 | szafka labolatoryjna wisząca zamknięta | 4 | szt
11 | wieszak ubraniowy | 1 | szt
12 | taboret labolatoryjny na kółkach z regulowaną wysokością | 4 | sz
13 | krzesło biurowe ergonomiczne | 1 | szt
14 | regały magazynowe ( pomieszczenie chłodni) | 2 | szt